Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **„Sursă de alimentare UPS (PA 76)”**

Proiect: ROSE - Subproiect ”Șansă la Educație la Știința și Ingineria Materialelor (SESIM)”,

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (UTI), Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (SIM)

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| 1 | Sursă de alimentare UPS | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_1\_\_\_ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | Sursă de alimentare UPS | 1 | 7 ZILE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Calificarea ofertantului:** Oferta trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate. *[a se atasa la oferta documentul solicitat]*

**8. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| „Sursă de alimentare UPS (PA 65)”, pachet format din: | *Marca / modelul produsului* |
| UPS pentru alimentarea protejata la perturbatii si intreruperi a aplicatiilor de inalta siguranta: Servere, Retele, Storage, Aplicatii medicale, Automatizari Industriale, DVR/NVR, ATM, 3D printer, NAS, aplicatii generale**Specificații minimale:*****OUTPUT**** *Capacitate putere 3000 VA / 2400 W*
* *Voltaj nominal output 220/230/240 V*
* *Distorsiuni Voltaj nominal: ≤ 3%*
* *Frecventa output: 50 / 60 Hz ± 3 Hz*
* *Conectori output: 6 x IEC 60320 C13, 1 x IEC 60320 C19*

***INPUT:**** *Voltaj nominal input: 220/230/240 V (limite: 110 – 285 V încărcare pe jumătate; 160 – 280 V încărcare completă)*
* *Frecventa input: 40 / 70 Hz*

***BATERIE SI TIMP FUNCTIONARE:**** *Model baterie: APCRBCV205 cu posibilitate de înlocuire*
* *Timp mediu de incarcare: 4 ore*
* *Protectie la supratensiune DC: Da*
* *Timp mediu de functionare: ≈ 14 minute @50% sarcina*

***MANAGEMENT:**** *Management: Da*
* *Panou de control: Display LCD*
* *Alarma sonora: Da*
* *Atentionari sonore: Supraîncărcare*

***MEDIU FUNCTIONARE:**** *Temperatura: 0 - 40 grade Celsius*
* *Umiditate: 0 - 95 % (fara condens)*
* *Altitudine: 0 - 3000 m*
* *Zgomot : ≤50 dB(A)*

*ALTELE** *Software: Management software inclus*
* *Lungime cablu: min. 1.5 m*
* *Cabluri adaptoare de alimentare: 1 IEC 60320 C19 pentru Schuko, 1 IEC 60320 C13 pentru C14, 1 cablu USB, 1 cablu RS-232 pentru configurare*
* *Tipodimensiune (U): Tower*
* *Garanție cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar*
 | *Descriere generală* |

**9. Valabilitatea ofertei este de \_\_\_\_ zile** *[a se completa de către Ofertant]* **de la termenul limită de depunere al ofertei, in corelatie cu cerinta de la punctul 7 din cadrul Invitatiei de participare.**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)